Batterie de Condensateurs Fixe Anti-résonant

1.	Généralités

  - Électricité – Prescriptions générales – Section 16010.

  - Normes de référence :

    - Condensateur conforme aux norme :

- ACNOR CAN3-C155-M84

- C22.2 # 190

  - Dessins d’atelier et description des produits.

    - Soumettre les dessins d’atelier et les caractéristiques du système de correction du facteur de puissance conformément à la section 16010.

    - Les dessins d’atelier doivent indiquer :

- Emplacement d’entrée des câbles

- La longueur, hauteur et la profondeur hors tout de l’ensemble

- Les détails de raccordement des équipements

- L’agencement des équipements

- Les schémas complets de filerie et des bornes de raccord

  - Fiches d’entretien :

    - Fournir les fiches d’entretien qui doivent être incorporées au MIOE (manuel d’installation, opération et entretient)

  - Contrôle de qualité :

    - Certification ISO 9001-2008

    - Soumettre les rapports certifiés des essais

- Diélectrique

- Fonctionnelle selon le présent devis

  - Description générale du système de correction du facteur de puissance.

    - Du type DS100 de Gentec ou l’équivalent reconnu pour utilisation sur un système triphasé 3 phases 4 fils 60 Hz à 600 V 50 kA R.M.S. symétrique de capacité en court-circuits. Le correcteur du Facteur de puissance sera raccordé sur réseau en présence de contenu harmonique donc le tout devra répondre aux exigences des normes IEEE 519  (distorsion harmonique acceptable)

    - Le système de correction du facteur de puissance fixe sera de :

| Qté | Puissance nominale | Voltage | Type | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kVAR | 600 V. | Anti-résonant |  |
|  | kvar | 600 V. | Anti-résonant |  |

Le système maintiendra sera soumis a un contenu harmonique et corrigera le facteur de puissance de groupe moteur (climatisation).

Le correcteur du facteur de puissance Anti-résonant sera pré-assemblé complètement en usine, prête pour la mise en place et le raccordement au réseau.

2. Produits et Composants.

2.1 Cabinet (Boîtier)

- Le banc complet sera destiné à un usage intérieur et à un fonctionnement à températures ambiantes atteignant 40 (C.  Les cabinets seront de type universel,

  - Nema- 1, de couleur gris ASA-61,

  - montage au sol.

  - Comportent avec volets d’aération afin d’assurer une bonne ventilation;

  - Accès par l’avant et dessus seulement;

2.2  Entrée des câbles

L’entrée des câbles de puissance sera située au coin supérieur droit de compartiment.  Le raccordement s’effectuera par une plaque d’entrée de câbles amovibles sur des cosses non soudées de calibre approprié à 135% du courant nominal de la batterie de condensateurs.

2.3  Barres omnibus

.1 	Trois (3) barres omnibus, une pour chaque phase, d’une capacité égale à 135 % la pleine charge, nues isolées, d’intensité nominale en régime continu selon les indications (tenu en court-circuit) du diagramme de distribution du présent projet,

.2	L’intensité nominale, en régime continu des connections principales entre les barres omnibus et les principaux dispositifs de commutation, doit être la même que celle de ces derniers.

.3	Les barres et les connexions principales doivent être en cuivre à conductivité de 99,3 %.

- Renfoncer les réseaux de barres omnibus de façon qu’ils résistent aux contraintes dues aux courants de court-circuit admissibles, soit 65 kA RMS symétrique.

- Joints à surfaces étamées, assujettis à l’aide de boulons inoxydables et de rondelles Belleville et serrés au couple recommandé par le fabricant à l’aide d’une clé dynamométrique.

- Identifier la phase de chaque barre à l’aide de marqueurs appropriés conformément à la section 16010.

2.4 Fusibles de protection

- Des fusibles assureront la protection des câbles qui alimentent chaque étape des condensateurs.  Les fusibles seront de type “J” limiteur de courant avec pouvoir de coupure de 200 000 A de calibre approprié à 165% courant nominal de chaque étape.

- Indicateurs de fusibles brûlées

Chaque étape sera munie d’une détection trphasée de fusibles brûlés ( phase A-B-C)

2.5 Réactance de désyntonisation :

  - Chaque étape devra comporter des réactances de désyntonisation( Antirésonant)à noyau solide qui élimineront toute possibilité de résonance et produira une filtration des courants harmoniques présent au réseau.

  - Construction à bâti ouvert, isolation de classe H pour une élévation de température de 180(C. c/a protection thermique réglée à 145(C.  Raccord sur borne pour annonciation à distances.

  - Sélectionnée pour syntoniser le filtre à 4.1 Th harmonique.

  - Enroulements en cuivre.

2.6  Condensateurs type à sec et à fusibles internes

Les condensateurs sont du type sec auto-regénérable sans fluide libre de marque Gentec/Nokian.  Leur construction sera en papier d’aluminium avec perte de <0.5 W/kvar maximal c/a résistances de décharge intégrées.  Raccordement via trois traverses à 3 / 15 K V d’isolation (RMS).

Les caractéristiques du condensateur devront être selon les normes ACNOR (CAN3-C155-M84) :

- Configuration :	Delta (à fusible interne)

- Tension nominale :	660 V

- Tension maximale :	825 V

- Fréquence :	60 Hz

- Niveau d’isolation :	15 kV pointe

- Puissance réactive unitaire : 50  /  100  kvar à 600V. efficace ( IMPORTANT : cette valeur est requise pour éviter toute résonance série avec le transformateur d’alimentation)

- Construction :	750 V

- Surtension :	110% continu

- Surintensité :	150% continu

- Température d’opération :	-40( à +50(C

- Films d’aluminium :	10 microns minimums

- Dispositif de refroidissement des cellules

2.7   Assemblage banc fixe

- L’ensemble sera fabriqué en usine selon les normes de l’ACNOR et du code canadien d’électricité en référence aux règles en vigueur pour condensateurs et batterie de condensateurs (C22.2, no 31-M89, CAN 3-C155-M84).

- Filerie :

  - la filerie de puissance sera en cuivre T90 de calibre de 135% In et chaque conducteur devra avoir un embout compressé.

  - la filerie de contrôle sera en cuivre T105 et chaque conducteur devra avoir un embout compressé.

2.11  Produits acceptables

.1 Système de correction de facteur de puissance de marque Gentec type DS100 ou équivalent approuvé.

3.	EXÉCUTION :

L’entrepreneur devra fournir toute la filerie et quincaillerie nécessaire pour une installation fonctionnelle et complète, le tout selon les dessins du manufacturier de la batterie.

3.1 Garantie

Fournir les garanties attestant que les travaux et les constructions, fournis dans le cadre de cette spécification, ont toujours été effectués avec soin à partir de matériaux de première qualité, qu’ils ont été approuvés conformément à cette spécification et que les résultats des essais sont conformes aux exigences de cette spécification et des dessins approuvés.  De plus, on doit garantir le remplacement de toute pièce d’équipement défectueuse quant aux matériaux dont elle est fabriquée ou quant au soin avec lequel on l’a fabriquée, si la défectuosité est décelée durant l’installation de l’ouvrage ou durant la première année d’utilisation normale suivant la mise en service.

3.2  Mise en opération

Un représentant du manufacturier assurera la mise en opération du système par un technicien qualifié et donnera les instructions et la formation au personnel d’entretien pour une bonne compréhension du système ce qui validera la garantie.

3.3 Contrôle de la qualité sur le chantier

.1	Effectuer les essais conformément aux prescriptions de la section 16005 et de la section 16010.

.2	Dans les 24 heures suivant la mise sous tension, le représentant technique du manufacturier devra :

-	Vérifier l’ajustement et l’opération du contrôleur du facteur de puissance.

-	Vérifier si le courant et la tension sont équilibrés et se situent à l’intérieur de leur valeur nominale.

-	Vérifier la puissance réactive (kvar) de service.

-	S’assurer, dans le cas des condensateurs à deux bornes, que la résistance entre les bornes et le boîtier est supérieure à 1000 meghoms.  Dans le cas des condensateurs à une seule borne, mesurer la constante de temps de décharge, qui doit être inférieure à 60 secondes.  La tension résiduelle du condensateur doit être réduite à moins de 50 V à partir de la valeur de crête de la tension nominale.

- Soumettre les résultats des essais à l’ingénieur et au propriétaire.