SPÉCIFICATIONS TYPES

Batterie de Condensateurs avec Filtre Synthonisé
à _______ Th  ( _______ Hz)

1.	Généralités

Le système de filtre harmonique et correction du facteur de puissance à commutation automatique sera de :

| Puissance nominale |  | Puissance ultime |
| --- | --- | --- |
| _______ kvar | _______ étapes de _______kvar | _______ kvar |

Fournir un filtre harmonique synthonisé série FT200 de Gentec ou l’équivalent reconnu pour utilisation sur un système triphasé 60 Hz à 600 V.  Il doit répondre aux exigences des normes ACNOR et satisfaire aux prescriptions du code canadien de l’électricité.

Le filtre FT200 est destinée à un usage intérieur et à un fonctionnement à températures ambiantes atteignant 40 (C.  Les cabinets seront de type universel,  Nema-_______, de couleur gris ASA-61, pour montage au sol.  Ils comportent des ouvertures avec grilles afin d’assurer une bonne ventilation et des portes verrouillables.

Le filtre synthonisé  sera complètement assemblée en usine, prête pour la mise en place et le raccordement au réseau aussi bien qu’au signal du transformateur de courant installé à distance.

Le filtre sera concu pour la filtration des rang harmonique suivant :

- 5ieme  Th

- 7ieme  Th

- x ieme  Th

2.	Composantes

Le fonctionnement sera assuré par :

2.1	Régulateur électronique Gentec, modèle NC12 c/a

-	Afficheur numérique du :

facteur de puissance

courant réactif (VAR)

courant inductif (VA)

distorsion harmonique (THD%)

alarmes types (1 à 12)

-	Indication du nombre d’étapes et leurs états

-	Indication de puissance inductive ou capacitive du réseau d’alimentation

-	Ajustement numérique de la puissance inductive et de la puissance capacitive du niveau En/Hors des étapes.

-    Mesure de la qualité de l`onde (I, E, KW, KVA, KVR, THF I, THD E, FP …ETC.

-	Indication d’alarme du :

bas facteur de puissance

basse et haute tension du réseau

basse lecture en courant du transformateur de courant

perte de signal d’entrée

baisse de kvar

résonnance

porte fusible

distorsion harmonique THD

haute température

-	Unité d’inversion automatique de polarité des transformateurs de mesure (T.C. et T.P.)

-	Unité de programmation pour :

configuration du nombre d’étapes (1 à 12 pour expansion future)

configuration des séquences En/Hors des étapes

délai En/Hors de commutation des étapes

permutation automatique ou manuelle

position no 12, double fonction (F.P. et contrôle thermostatique)

-	Sortie à relais 10 A, 120 V, SPST

pour chaque étape (12)

alarme facteur de puissance (1)

basse tension du réseau (1)

port (RS-485) communication Modbus

2.2	Entrée des câbles

L’entrée des câbles de puissance sera située au coin supérieur droit de compartiment.  Le raccordement s’effectuera par une plaque d’entrée de câbles amovibles sur des cosses non soudées de calibre approprié à 135% du courant nominal de la batterie de condensateurs.

Barres omnibus

2.2.1	Trois (3) barres omnibus, une pour chaque phase, d’une capacité égale à la pleine charge, nues isolées, d’intensité nominale en régime continu selon les indications du diagramme de distribution du présent projet, autorefroidies, traversant l’armoire et fixées adéquatement sur des isolateurs dans le haut du compartiment.

2.2.2	L’intensité nominale, en régime continu des connections principales entre les barres omnibus et les principaux dispositifs de commutation, doit être la même que celle de ces derniers.

2.2.3	Les barres et les connexions principales doivent être en cuivre à conductivité de
99,3 %.

2.2.4	Renfoncer les réseaux de barres omnibus de façon qu’ils résistent aux contraintes dues aux courants de court-circuit admissibles, soit 50 kA RMS symétrique.

2.2.5	Joints à surfaces étamées, assujettis à l’aide de boulons inoxydables et de rondelles Belleville et serrés au couple recommandé par le fabricant à l’aide d’une clé dynamométrique.

2.2.6	Identifier la phase de chaque barre à l’aide de marqueurs appropriés conformément à la section 16010.

2.3	Fusibles de protection

Des fusibles c/a porte-fusibles assureront la protection des câbles qui alimentent chaque étape des condensateurs.  Les fusibles seront de type “J” imiteur de courant avec pouvoir de coupure de 200 000 A de calibre approprié à 165% courant nominal de chaque étape.

2.4	Réactance de filtre

-	Construction à bâti ouvert, isolation de classe H pour une élévation de température de 180(C.

-	Protection thermique réglée à 145(C.  Raccord sur bornier pour annonciation à distances.

-	Sélectionnée pour syntoniser le filtre à _______ harmonique.

-	Enroulements en cuivre.

2.5	Contacteur

La commutation sera réalisée par des contacteurs de calibre (135% courant nominal) convenant précisément à la commutation de condensateurs dans le but d’assurer leur durabilité et fiabilité à long terme.

2.6	Indicateur de fusibles brûlés

Chaque étape sera munie d’une détection triphasée de fusibles brûlés avec un bouton d’essai de fonctionnement des lampes témoins (phases A-B-C).

2.7	Transformateur de contrôle

Un transformateur de contrôle ayant un calibre égal à 150% de la puissance nominale requise c/a protection de surintensité à 125% du courant nominal.

Ce transformateur assurera aussi la détection en tension du régulateur du facteur de puissance et sera raccordé sur les phases B et C du réseau.

2.8	Condensateurs type à sec et à fusibles internes

Les condensateurs sont du type sec auto-régénérable sans fluide libre de marque Gentec/Nokian.  Leur construction sera en papier d’aluminium avec perte de 0.5 W/kvar maximal c/a résistances de décharge intégrées.  Raccordement via trois traverses à 3000 V d’isolation (RMS).

Les caractéristiques du condensateur devront être selon les normes ACNOR (CAN3-C155-M84) :

- Configuration :	Delta (à fusible interne)

- Tension nominale :	_______ V

- Tension maximale :	_______ V

- Fréquence :	60 Hz

- Niveau d’isolation :	15 kV pointe

- Puissance réactive unitaire :	_______ kvar (	IMPORTANT : cette valeur est requise 				pour éviter toute résonance série avec le 				transformateur d’alimentation)

- Construction :	_______ V

- Surtension :	110% continu

- Surintensité :	135% continu

- Température d’opération :	-40( à +50(C

- Films d’aluminium :	10 microns minimums

- Dispositif de refroidissement

2.9	Assemblage de la batterie

2.9.1	L’ensemble sera fabriqué en usine selon les normes de l’ACNOR et du code canadien d’électricité en référence aux règles en vigueur pour condensateurs et batterie de condensateurs (C22.2, no 31-M89, CAN 3-C155-M84).

2.9.2	Filerie : la filerie sera en cuivre T90 et chaque conducteur devra avoir un embout approprié.

3.	Transformateur de courant (qualité de mesurage)

Un transformateur de courant de calibre requis devra avoir un rapport de transformation secondaire de 5 A à 60 Hz.  Ratio = _______ : 5A

4.	Installation

L’entrepreneur devra fournir toute la filerie et quincaillerie nécessaires pour une installation fonctionnelle et complète, le tout selon les dessins du manufacturier de la batterie.

5.	Garantie

Fournir les garanties attestant que les travaux et les constructions, fournis dans le cadre de cette spécification, ont toujours été effectués avec soin à partir de matériaux de première qualité, qu’ils ont été approuvés conformément à cette spécification et que les résultats des essais sont conformes aux exigences de cette spécification et des dessins approuvés.  De plus, on doit garantir le remplacement de toute pièce d’équipement défectueuse quant aux matériaux dont elle est fabriquée ou quant au soin avec lequel on l’a fabriquée, si la défectuosité est décelée durant l’installation de l’ouvrage ou durant la première année d’utilisation normale suivant la mise en service.

6.	Dessin

Les dessins d’atelier en nombre suffisant seront soumis pour approbation.

7.	Mise en opération

Un représentant du manufacturier assurera la mise en opération du système par un technicien qualifié et donnera les instructions et la formation au personnel d’entretien pour une bonne compréhension du système ce qui validera la garantie.

8.	Contrôle de la qualité sur le chantier

8.1	Effectuer les essais conformément aux prescriptions de la section 16005 et de la section 16010.

8.2	Dans les 24 heures suivants la mise sous tension, le représentant technique du manufacturier devra :

-	Vérifier l’ajustement et l’opération du contrôleur du facteur de puissance.

-	Vérifier si le courant et la tension sont équilibrés et se situent à l’intérieur de leur valeur nominale.

-	Vérifier la puissance réactive (kvar) de service.

-	S’assurer, dans le cas des condensateurs à deux bornes, que la résistance entre les bornes et le boîtier est supérieure à 1000 meghoms.  Dans le cas des condensateurs à une seule borne, mesurer la constante de temps de décharge, qui doit être inférieure à 60 secondes.  La tension résiduelle du condensateur doit être réduite à moins de 50 V à partir de la valeur de crête de la tension nominale.

-	Soumettre les résultats des essais à l’ingénieur et le propriétaire.