# Specification no.

# ____ kV BaNC de condensateur(s) :

# Requis.

Les  bancs de condensateurs  de puissance requise en __ Kvar à __ Kv  complet avec ces composants pour assurer  la correction du facteur de puissance sur une base automatique aux bornes de chaque démarreur [ 2.4, 3.3, 4.16, 4.8, 6.6 ] kVolts.

# Spécification générale.

## Fourniture du manufacturier

Le manufacturier des condensateurs devra concevoir, fabriquer, produire les essais et livrer les  condensateurs et ces composants tels que spécifiés :

- Boitier  Nema-1

- Système de barre d’alimentation & MALT en cuivre, câbles et cosses de raccord ;

- Condensateur sous vide (optionnel);

- Fusible(s)

- Réactance de commutation (limitation du courant d’appel )

- Assemblage selon les Normes ANSI, CSA CAN3-M421-M85;

- Garantie de performance;

- Assistance pour la mise en opération;

- Tous les accessoires requis à cette spécification.

- Rapport des essais en usine et  en chantier

# conditions d’opération

## Installation

Les bancs de condensateurs  sont requis pour une installation du coté ligne des démarreurs du nouveau centre de contrôle de moteur classe _____ Vols. Chaque condensateur sera commuté au réseau par un contacteur sous vide intégré au banc de condensateur. La commande de commutation de chacun des contacteurs sous vide se fera par un signal en provenance du démarreur  à tension réduite et ce pour chacun des moteurs listés.

## Critère de construction

### Codes et Normes

Les condensateurs  devront être conçus et construit selon  les dernières normes applicables de :

NEMA, ANSI/IEEE et CSA

Le fournisseur devra spécifier les articles de cette spécification à la quelle il ne sera pas conforme.

### Puissance des unités de condensateurs

Les bancs de condensateurs devront être d’une puissance réactive suffisante pour assurer correction du Facteur de puissance des moteurs comme suit :

| Voltage Volts | Moteur HP | Vitesse RPM | Puissance Réactive kVAR |
| --- | --- | --- | --- |

### Câblage

Tout le câblage de puissance sera de calibre approprié de classe 5 Kv et le câblage de contrôles 14 AWG type T de classe  Volts.

### Plaques signalétiques et Avertissement

Toutes les plaques signalétiques et avertissements seront bilingues. Les avertissements seront localisés sur le devant des portes d’accès pour assurer une visibilité maximale pour le personnelle d’entretient et d’opération.

# SPECIFICATIONS

## Construction boitier de raccord

Pour utilisation intérieure type 1,   à l’épreuve de la poussière type 12 ou extérieur type 3R.

Le tout avec le montage au sol

## Information technique des composants

|  | Feuille techniques des données | Unité | Détails |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Information générale des condensateurs | 1 |  |
|  | - | Dimensions | H (mm) |  |
|  |  |  | W (mm) |  |
|  |  |  | D (mm) |  |
|  | - | Poids | kg |  |
|  | - | Type de cabinet | Nema | 12 |
|  | - | Classe d’isolation | kV | 60 |
| 2. | Condensateurs |  |  |
|  | - | Puissance réactive / unité | Kvar | ** |
|  | - | Classe d’isolation | Kv | 60 |
|  | - | Tension Nominale | kV |  |
|  | - | Phase (s) | Nombre | 3 |
|  | - | Fréquence | Hz | 60 |
|  | - | Fusible interne ou externe | Design |  |
|  | - | Résistance de décharge incorporé | 3 |  |
|  | - | Modele |  |  |
|  | - | Courant court circuit | Ka | 40 |
| 3. | Protection Fusible |  |  |
|  | - | Tension Nominale | KV | 4.5 |
|  | - | Courant Nominale / Kvar | A | ** |
|  | - | Courant court circuit | KA, rms Sym. | 40 |
| 7. | Contacteur (optionel) |  |  |
|  | - | Modèle 3 pôles ( Sous vide ) |  |  |
|  | - | Tension Nominale | Kv |  |
|  | - | Tension d’isolation BIL | Kv | 60 |
|  | - | Courant nominale | A |  |
|  | - | Courant court circuit | KA, rms Sym. | 6 |
|  | - | Tension de contrôle | V | 120 |

** De calibre approprié selon la puissance et la vitesse  du moteur

Installation

L’entrepreneur devra fournir tout le câblage et quincaillerie nécessaire pour une installation fonctionnelle et complète, le tout selon les dessins du manufacturier de la batterie.

5.	Garantie

Fournir les garanties attestant que les travaux et les constructions, fournis dans le cadre de cette spécification, ont toujours été effectués avec soin à partir de matériaux de première qualité, qu’ils ont été approuvés conformément à cette spécification et que les résultats des essais sont conformes aux exigences de cette spécification et des dessins approuvés.  De plus, on doit garantir le remplacement de toute pièce d’équipement défectueuse quant aux matériaux dont elle est fabriquée ou quant au soin avec lequel on l’a fabriquée, si la défectuosité est décelée durant l’installation de l’ouvrage ou durant la première année d’utilisation normale suivant la mise en service.

6.	Dessin

Les dessins d’atelier en nombre suffisant seront soumis pour approbation.

7.	Mise en opération

Un représentant du manufacturier assurera la mise en opération du système par un technicien qualifié et donnera les instructions et la formation au personnel d’entretien pour une bonne compréhension du système ce qui validera la garantie.

8.	Contrôle de la qualité sur le chantier

8.1	Effectuer les essais conformément aux prescriptions de la section 16005 et de la section 16010.

8.2	Dans les 24 heures suivant la mise sous tension, le représentant technique du manufacturier devra :

-	Vérifier l’ajustement et l’opération du contrôleur du facteur de puissance.

-	Vérifier si le courant et la tension sont équilibrés et se situent à l’intérieur de leur valeur nominale.

-	Vérifier la puissance réactive (kvar) de service.

-	S’assurer, dans le cas des condensateurs à deux bornes, que la résistance entre les bornes et le boîtier est supérieure à 1000 meghoms.  Dans le cas des condensateurs à une seule borne, mesurer la constante de temps de décharge, qui doit être inférieure à 60 secondes.  La tension résiduelle du condensateur doit être réduite à moins de 50 V à partir de la valeur de crête de la tension nominale.

-	Soumettre les résultats des essais à l’ingénieur et propriétaire.