# Partie 1 –

# Généralités

## Général

## Caractéristiques de système

    - Fournir un système complet de commande de relais basse tension  compatible  au réseau BACnet  MS/TP, conformément aux indications aux plans et aux spécifications.

1.2.1	Le système permet la programmation automatique de toutes les zones de commande à partir de l’ordinateur de commande central de l’édifice fourni par la section « COMMANDE » c-a-d.  d’automatisation du bâtiment  BACnet.

1.2.2	Tous les relais individuels ou groupes de relais peuvent être commandés, soit :

1.2.2.1	Automatiquement suivant la programmation établie  par le système de Gestion du bâtiment en réseau BACnet.

1.2.2.2	Manuellement à partir du clavier ou de la souris de la console BACnet (BAS).

1.2.2.3	À partir d’un interrupteur local programmable ou non.

1.2.3	Le réseau BACnet MS/TP est relié aux armoires à relais via des modules KC601 d’interface autonomes. La programmation de  la console BACnet est transmise et conservée en mémoire dans les modules d’interface autonomes. Si la console BACnet réseau est hors circuit, en panne ou occupé par un autre logiciel, l’exécution des commandes automatiques ou manuelles des modules d’interface autonomes n’est pas affectée.

1.2.4	Dans le cas d’une panne électrique, toutes les fonctions de mémoires demeurent en fonction grâce aux accumulateurs intégrés des interfaces de contrôle autonomes. Aucune fonction de mémoire n’est perdue ou n’a à être reprogrammée suite à une panne électrique d’une durée maximale d’un an.

1.2.5	L’état de marche individuel de chaque relais du système est constamment accessible pour affichage.

1.2.6	Des groupes de relais pourront être associés à un ou des interrupteurs directs, à un ou des interrupteurs programmables.

1.2.7	Des groupes de relais pourront être associés à l’état d’un ou de plusieurs relais. Lorsque le premier des relais est commuté  en « circuit », le ou les groupes de relais sont commutés hors « circuit ».

## Caractéristiques de système (suite)

## Fonctionnement du système à ordinateur central

1.2.8	Des relais ou groupes de relais pourront être associés à une fonction « masque ». Un masque temporaire empêche la prochaine fonction horaire d’être exécutée. Une couleur distincte sera utilisée pour indiquer l’état des groupes de relais avec un masque temporaire à l’écran graphique.

1.2.9	Une fonction « masque permanent » pourra empêche toutes les prochaines fonctions d’être exécutées. Une couleur distincte sera utilisée pour le ou les codes de contrôle avec une fonction « masque permanent » à l’écran graphique.

1.3.1	Toutes les zones et relais individuels pourront être contrôlés de façon manuelle à partir du clavier directement au panneau et/ou de la de la console centrale (système de gestion du bâtiment). Tous les relais locaux peuvent être interpellés par les interrupteurs ou les interfaces de contrôle autonomes et ce, sans limite quant au nombre de relais.

1.3.2	Dans le cas d’une panne d’électricité, aucune fonction de mémoire ne sera perdue ou ne doit être reprogrammée suite à une panne d’électricité et ce, quelle que soit la durée.

    - L’état de marche individuel de chaque relais du système est constamment accessible pour affichage.

## Assemblage des composantes

## Dessins d’atelier

## Manuels d’opération et d’entretien

1.4.1	Toutes les panneaux à relais, les panneaux à relais auxiliaires, les interfaces ou autres dispositifs principaux de commandes, les borniers, etc., sont préassemblés et préfilés au complet par le manufacturier du système et contiennent toutes les composantes conformément à la présente spécification.

1.5.1	Fournir les dessins d’atelier, comme requis à la sous-section 15110.

1.6.1	Remettre au personnel d’entretien de l’édifice, un cahier à anneaux, incluant toute l’information pertinente sur le système :

1.6.1.1	Marche à suivre, étape par étape, pour opérer le système de commandes de relais.

1.6.1.2	Fiches d’entretien et instructions de dépannage du système de commandes de relais.

1.6.1.3	Plan des panneaux à relais indiquant les circuits raccordés, leurs codes, ainsi que les relais contrôlés de même que leurs emplacements physiques et les détails de l’équipement du panneau.

# Partie 2 –

# Produits

## Caractéristiques générales du  système

## Fournisseur

2.1.1	Matériaux :

2.1.1.1	Fournir et installer un système complet de commandes à basse tension pour le contrôle de relais, tel que montré aux plans et spécifié au présent devis.

2.1.1.2	Tous les centres de commandes, panneaux de commandes à relais, interfaces ou autres dispositifs principaux de commandes sont préassemblés et préfilés au complet par le manufacturier de ces mêmes dispositifs et contiennent toutes les composantes nécessaires pour fournir un système complet et opérationnel, conformément à la présente spécification.

      - Le système de commandes de relais à basse tension comprend les composantes suivantes : module d’interface BACnet, panneaux à relais, relais de commandes, interrupteurs.

2.2.1	Tel que le modèle Kameleon série K6 MS/TP de Gentec.

## Module d’interface dans les panneaux à relais

2.3.1	Fournir les modules d’interface suivant les indications aux plans ou aux tableaux de relais.

2.3.2	L’alimentation électrique du module d’interface provient d’un transformateur à 24 V dédié.

2.3.3	Chaque module d’interface aura les caractéristiques suivantes :

2.3.3.1	Différents modules de contrôle, compléteront les panneaux à relais :

  - Carte Interface de communication BACnet MS/TP  modèle KC-601

  - Carte de contrôle d’entrées et sorties : KC-401 ( 1 @ 4 unités / panneau)

2.3.3.2	Tous ces modules seront programmables et autonomes; ils communiqueront entre eux par le réseau de communication BACnet  MS/TP.

2.3.3.3	Les modules conserveront l’information relative au fonctionnement du système. L’information sera transmise par l’un des ordinateurs centraux et se définira comme suit :

  - Groupement de relais,

  - Fonctionnement des entrées programmables,

  - Délai d’opération (EN fonction) individuel aux dispositifs raccordés aux entrées programmables ou directement aux relais,

2.3.4	Carte Interface réseau BACnet : KC-601

      - Ce module contient principalement les dispositifs informatiques de support du réseau BACnet. Elle possédera aussi les ports de communication suivants :

    - Prise BACnet MS/TP;

    - Prise de communication RS232 pour ordinateur portable vs configuration réseau BACnet;

    - (4) Prises de sortie RS485 pour les cartes de contrôles et de groupements KC401;

- Les composantes électroniques devront rencontrer les normes d’immunité au bruit  IEC 60255-22-4 : Fast Transcient Disturbance Test.

## 2.3	Module d’interface dans les panneaux à relais (suite)

## Armoire à relais

2.3.5	Carte de contrôle de sortie KC-401

Ce module servira à commander les relais ainsi qu’à en lire l’état (relais 2 fils seulement); cette dernière option permettra de commander plusieurs relais à partir de l’état lu. Il comporte entre autres caractéristiques :

- La possibilité de raccorder jusqu’à 16 relais de type 2 fils

- Chaque relais sera commandé individuellement;

- On peut y programmer des fonctions de regroupement de relais, délais à l’ouverture ou à la fermeture.

- Montage de type Din rail

- Alimentation 24 volts ac

- Opère jusqu’à 16 relais 2 fils.

- Jusqu’à 4 groupes de relais pourront être assignés. Un relais peut faire partie de plus d’un groupe.

- Quatre entrées, pour la commande individuelle des groupes. Différent type d’interrupteur peuvent être raccordé à ses entrées, soit : contact sec ou momentané polarisé

- Opération En seulement.

- Opération Hors seulement.

- Le contrôleur pourra détecter les quatre états des relais : non branché, ouvert, fermé, et court-circuit.  L’affichage se fera par LED.

À cette unité, on pourra raccorder soit des interrupteurs basse-tension, soit des contacts secs. Ces entrées commanderont n’importe quel relais ou groupe de relais. Ce module offre entre autres caractéristiques :

  - La possibilité de raccorder jusqu’à 4 interrupteurs basse-tension, avec ou sans lampe témoin ou tout autre contact sec;

  - Les lampes témoins devront suivre l’état réel du relais contrôlé par cet interrupteur;

  - La possibilité de raccorder des contacts NO ou NF;

2.4.1	Panneaux à relais

2.4.1.1	Fournir un panneau à relais aux endroits indiqués au plan. Ce panneau est de type surface avec porte à charnières, peint gris ASA.61, fabriqué en acier roulé à froid, jauge no. 14. Il contient le matériel suivant :

  - Des relais de commandes à fiches.

  - Une plaque de protection vissée pour bloquer l’accès au haut voltage lorsque la porte est ouverte.

  - Des bases de relais avec blocs à bornes intégrés dont le nombre est égal à la capacité maximum de relais du panneau (minimum trente deux). Ces bases sont montées sur un support arrière.

  - Les modules d’interfaces autonomes requis suivant les indications aux plans ou aux tableaux ci-annexés.

  - Des compartiments de câblage séparés pour les différentes tensions, tel qu’indiqué.

## 2.4	Armoire à relais (suite)

## Relais

## Interrupteurs locaux

2.4.2	Panneaux à relais auxiliaires

2.4.2.1	Boîtier métallique en acier roulé à froid, jauge no. 14, de type surface, avec porte sur charnières dissimulées, contenant :

  - Plaque de montage avec prises pour installation de huit relais à fiches maximum.

  - Plaque d’isolation basse/haute tension.

  - Borniers pour la réception de quatre paires de fils pour quatre points de commandes centralisés et alimentation à 24 V à partir du panneau à relais associé.

2.5.1	Relais (installés dans les panneaux à relais)

2.5.1.1	Les relais de commandes sont de type ‘’Latching’’ Des bornes haute et basse tensions, sont intégrés  aurelais. La capacité des contacts de charge du relais est de 20 A, 347 V, sur circuit inductif. Le relais est muni d’un témoin mécanique « en » ou « hors » circuit, visible de l’extérieur, actionné directement par l’armature. Il est possible d’actionner manuellement le levier du relais en position « on/off ». Le circuit de contrôles fonctionne à 24 V, alimenté à partir du transformateur du panneau à relais.

2.5.1.2	Les relais de commandes peuvent supporter ½ HP @ 110-125 Vac      ou 1 ½ HP @ 220-277 Vac .Ces relais de type DHI sont conçus pour un minimum de 30 000 opérations et sont munis d’un mécanisme d’ouverture de contact puissant permettant l’opération à des courants d’interruption de 14000 A pendant 20 ms.

2.5.1.3	Il est impossible de laisser le relais sous tension en tenant l’interrupteur en position « en » ou « hors ». Les relais sont munis de diodes de commandes et d’un circuit de conditionnement interne. Les contacts de l’interrupteur de conditionnement font en sorte que les impulsions vers la bobine du relais sont renversées automatiquement dès qu’une impulsion de commandes « en » ou « hors » est reçue.

2.5.1.4	Les relais opèrent selon le principe d’impulsion, n’utilisant qu’un seul fil de commandes « en » ou « hors ». Une impulsion négative active le relais en position « en » et une impulsion positive active le relais en position « hors ». Ce même fil de commandes fournit une supervision automatique de l’état de marche pour les lampes témoins ou les dispositifs d’interface raccordés.

2.5.1.5	Tel que le modèle no. KR-6161 de Gentec

2.6.1	Les interrupteurs seront de type à bouton-poussoir unique avec un circuit interne à l’état solide, supervisant continuellement la condition du relais correspondant. L’alimentation sera à 24 V c.a., provenant du transformateur monté dans le panneau à relais.

## 2.6	Interrupteurs locaux (suite)

## Interrupteurs programmables avec lampes témoins

2.6.2	Chaque interrupteur possèdera deux indicateurs lumineux de type DEL, vert « hors » et rouge « en », indiquant continuellement la condition du relais correspondant. L’indicateur « hors » vert servira à localiser l’interrupteur dans l’obscurité.

2.6.3	Les interrupteurs fonctionneront à deux fils pour exécuter les fonctions « en », « hors » et de supervision.

2.6.4	Les interrupteurs d’installeront en groupe d’un, deux ou trois sur un support commun. Ils seront installés seuls ou groupés, tel que montré sur les plans.

2.6.5	Les plaques des interrupteurs seront fabriquées d’acier inoxydable.

2.6.6	Tel que le modèle no. WR-8501 de Gentec c/a support et plaque.

2.7.1	Les interrupteurs programmables avec lampes témoins seront identiques aux interrupteurs locaux (voir l’article INTERRUPTEURS LOCAUX).

2.7.2	Chaque interrupteur sera raccordé de la façon suivante :

2.7.2.1	Directement à un relais et l’état de ce relais permettra la programmation « en » / « hors » d’un groupe de relais et ce, par le logiciel.

2.7.2.2	Raccordé aux entrées programmables de l’interface KC-401.

2.7.3	Tel que le modèle no. WR-8501 de Gentec  c/a support et plaque.

## Panneau local d’interrupteurs (PLI)

## Supports de panneaux

## Fabriquant

# Partie 3 –

# Produits

## Caractéristiques générales du  système

## Programmation, vérification et mise en marche

2.8.1	Le panneau local d’interrupteurs comprend les interrupteurs de type à bouton-poussoir unique avec un circuit interne à l’état solide supervisant continuellement la condition du relais correspondant.

2.8.2	Chaque interrupteur possède deux indicateurs lumineux de type DEL, vert « hors » et rouge « en », indiquant continuellement la condition du relais correspondant.

2.8.3	L’indicateur DEL « hors » vert sert à localiser l’interrupteur dans le noir.

2.8.4	Les interrupteurs fonctionnent à deux fils pour exécuter les fonctions « en », « hors » et de supervision.

2.8.5	Les interrupteurs s’installent en groupe multiple sur un support commun. Ils sont installés seul ou groupé, tel que montré sur les plans.

2.8.6	Les plaques des interrupteurs sont fabriquées d’acier inoxydable.

2.9.1	L’entrepreneur fournit et installe tous les ancrages, fixations, fers angles et accessoires nécessaires pour montage adéquat des armoires.

2.10.1	Tel que fabriqué par Kameleon série K6 BACnet MS/TP de Gentec

3.1.1	Placer et installer les pièces d’équipements, conformément aux recommandations du fabricant et selon les indications.

3.1.2	Installer tout le filage requis dans les conduits. Suivre les recommandations du fabricant quant au calibre et le nombre des conducteurs, ainsi qu’au code de couleur.

3.1.3	Effectuer toutes les épissures ou raccordements dans des boîtes de raccordement ou les panneaux à relais.

3.2.1	En collaboration avec l’entrepreneur, le représentant du manufacturier confirme le diagramme uni ligne, ainsi que l’opération locale de chaque relais et des ordinateurs d’interface.

3.2.2	Le manufacturier installe l’ordinateur central, confirme son fonctionnement, configure les paramètres d’opération du système de commandes de relais afin de rencontrer les données de base de l’édifice.

3.2.3	Le manufacturier configure les paramètres d’opération du système de commandes de relais sur l’ordinateur central de l’édifice afin de rencontrer les données de base de l’édifice.

## Formation

## Support technique

3.2.4	Le manufacturier assigne un code à tous les relais (circuits) basé sur les données fournies par l’entrepreneur et le propriétaire.

3.2.5	Une fois l’entrée des codes de relais complétée, le représentant du manufacturier procède à un essai de l’ensemble du système à partir de l’ordinateur central, incluant l’opération des différentes fonctions téléphoniques.

3.3.1	Une fois les essais complétés, le représentant du manufacturier sera responsable de l’entraînement des équipes d’opération et d’entretien. Le représentant du manufacturier devra inclure un minimum de deux jours complets pour l’implantation et l’entraînement sur le site. L’entraînement sera effectué tant sur l’équipement que sur l’opération du système de la façon suivante : sur l’équipement, soit les relais, les interfaces de contrôles autonomes, les interrupteurs de relais, les interrupteurs programmables, etc.

3.4.1	Après l’acceptation du système par l’ingénieur, le représentant du manufacturier fournira une garantie complète d’un an sur l’équipement, incluant un service complet sur place. En plus, il fournira le support téléphonique nécessaire aux usagers pendant la période de garantie.